Apstiprināts Tukuma novada Domes

 iepirkuma komisijas

21.04.2018. sēdē (protokols Nr.1)

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

**“JAUNU UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU IEGĀDE, TEHNISKĀ APKOPE, LABOŠANA, ATVĒRŠANA UN UTILIZĀCIJA TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”**

**(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TND-2018/21)**

NOLIKUMS

1. ***Pasūtītājs***
	1. Pasūtītājs – Tukuma novada Dome (TND).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975.

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

* 1. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Tukuma novada Domes Saimnieciskās daļas vadītājs - Aivis Riekstiņš

Tālrunis: 29212561

E-pasts: aivis.riekstins@tukums.lv

Fakss: 63107243

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

1. ***Iepirkuma organizētājs***

Saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikumu (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§) noteikta iepirkuma komisija.

1. ***Iepirkuma identifikācijas numurs***

TND – 2018/21.

1. ***Iepirkuma metode***

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

1. ***Iepirkuma priekšmets un apjoms***

Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums), CPV kods: 35000000-4.

1. ***Līguma izpildes vieta un termiņš***
	1. Iepirkuma izpildes maksimālais termiņš – viens gads no līguma noslēgšanas dienas vai līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei;
	2. Līguma izpildes vieta – Tukuma novada pašvaldības administratīvā teritorija.
2. ***Prasības pretendentiem***
	1. **Publisko iepirkumu likuma 9. panta piektās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:**
		1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
		2. Ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.
		3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
		4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 7.1.1. – 7.1.3. nosacījumi.
	2. **Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:**
		1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
		2. Pretendents ir sertificēts atbilstoši LVS 402:2014 standartam: “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”. **Pretendentam jāiesniedz derīga atbilstības sertifikāta kopija.**
		3. Pretendentam ir ražotāju VALPRO (Latvija) un KZWM OGNIOCHRON (Polija) izsniegts sertifikāts, kas apliecina pretendenta ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas(u) atbilstību ražotāja tehniskajām prasībām. **Pretendentam jāiesniedz derīga atbilstības sertifikāta kopija.**
		4. Pretendentam ir apliecinājums, ka ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana tiks veikta saskaņā ar “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības” likuma un MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. **Pretendentam jāiesniedz apliecinājums.**
3. ***Prasības iepirkuma izpildei***

Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1. pielikums).

1. ***Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai***
	1. Nolikums pieejams Pasūtītāja interneta vietnē:[*http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi*](http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi)
	2. **Piedāvājuma iesniegšana**:
		1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
		2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
			1. Piedāvājums iepirkumam “Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21;
			2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese;
			3. Norāde: “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes: 07.05.2018. plkst.11:00”.
	3. **Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:**
		1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
		2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.
		3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.
		4. Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
		5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	4. **Piedāvājumā jāiesniedz:**
		1. **Pieteikums** **par piedalīšanos iepirkumā** (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai (*oriģināls*);
		2. **Tehniskais piedāvājums**, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
		3. **Finanšu piedāvājums**:

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 4. pielikumā noteiktajai formai. Finanšu piedāvājumā jāparedz:

* + - 1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam *euro*;
			2. visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;
			3. Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
			4. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.);
		1. **Atbilstības profesionālās darbības veikšanai** apliecinošas dokumentu kopijas, saskaņā ar nolikuma 7.2. apakšpunktam.
1. ***Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji.***
	1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;
	2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:
		1. pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 9.3. apakšpunktā un 9.4. apakšpunktā norādītajām prasībām;
		2. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 7.2. apakšpunktā norādītajām pretendentu atlases prasībām;
		3. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.2. apakšpunktā un Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) norādītajām prasībām;
		4. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.3. apakšpunktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;
		5. noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5. pielikums);
		6. pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.4. apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkts) minētie izslēgšanas nosacījumi:
			1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par nolikuma 7.1.1. apakšpunktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra;
			2. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

*Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētās personas piekrišanu;*

* + - 1. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
			2. Ņemot vērā nolikuma 10.2.6.2. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:
				1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
				2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, nolikuma 10.2.6.4.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.
		1. atzīs Pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
	1. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. - 10.2.6. apakšpunktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).
	2. Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.
	3. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
1. ***Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:***
	1. Piedāvājums jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumāvainosūtot pa pastuuz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz **2018. gada 7. maijam, plkst.11.00** ar norādi: **“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21”;**
	2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.
	3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
2. ***Cita informācija***
	1. Ar pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 6. pielikumā pievienotajam līguma projektam.
	2. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā interneta vietnē [*http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi*](http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi)nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.
	3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

**Pielikumā:**

1. Tehniskās specifikācijas;
2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība;
6. Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M. Rudaus-Rudovskis

 **1.pielikums**

 iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,

labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA**

**Darba apraksts:**

 **Veikt jaunu ugunsdzēsības aparātu piegādi, uzstādīšanu, tehnisko apkopi un esošo ugunsdzēsību aparātu utilizāciju pasūtītāja noteiktajos objektos.**

**Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope (reizi 12 mēnešos)**

Pārbaudīt ugunsdzēsības aparāta korpusa vispārējo tehnisko stāvokli (vai nav bojājumi). Pārbaudīt ražošanas datumu, CE un pārējo marķējumu. Pārbaudīt korpusa krāsas slāņa stāvokli (aparāts ar sarūsējušu korpusu jābrāķē). Pārbaudīt uzlīmes stāvokli un salasāmību. Pārbaudīt palaišanas mehānisma ārējās sastāvdaļas (sviru, korpusa utt. stāvokli). Pārbaudīt blīvējumu. Pārbaudīt vai palaišanas mehānismā nav pulvera pēdas. Pārbaudīt spiediena lielumu tvertnes iekšienē, izmantojot kontroles manometru vai uzspiežot uz manometra skalas. Pārbaudīt aparāta šļūtenes tehnisko stāvokli (plaisas ārējā slānī, savienojumu un pievienoto detaļu stāvokli). Ja tiek konstatēti bojājumi – šļūteni nomainīt. Pārbaudīt šļūtenes caurplūdes brīvību. Pārbaudīt atbilstību sertificētajam modelim. Pārbaudīt pulvera stāvokli, korpusu vairākkārtīgi apgāžot par 180° un pārliecinoties, ka pulveris ir plūstošs. Nosvērt visu ugunsdzēsības aparātu, lai noteiktu ugunsdzēsīgās vielas daudzumu (salīdzinot ar dokumentos minēto). Ugunsdzēsības aparātu uzpildei un remontam izmantot tikai ražotāja noteiktās rezerves daļas. Marķēt ugunsdzēsības aparātu atbilstoši MK noteikumu Nr.238 prasībām.

**Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana**

Ja ugunsdzēsības aparāts ticis izmantots, ja bojātas ugunsdzēsības aparāta pamat sastāvdaļas vai beidzies ugunsdzēsības pulvera derīguma termiņš. Pirms ugunsdzēsības aparāta labošanas jāveic tā izjaukšana un iztukšošana.

Pārliecināties, ka ugunsdzēsības aparātā nav spiediena. Ja neesat pārliecināts par spiediena esamību aparātā – veiciet pasākumus spiediena nolaišanai. To iespējams izdarīt:

* Noskrūvējot pārbaudes ventiļa micīti un nospiežot ventiļa vārstu;
* Izskrūvējot manometru līdz atbrīvojas tā gumijas gredzens;
* Lēni atskrūvējot palaišanas mehānismu ļaujot izplūst atlikušajam spiedienam.

Iztukšot aparātu.

Pārbaudīt ugunsdzēsības aparāta korpusa vispārējo tehnisko stāvokli (vai nav vītnes vai blīvējošo virsmu bojājumi). Pārbaudīt ražošanas datumu, CE un pārējo marķējumu. Pārbaudīt korpusa krāsas slāņa stāvokli (aparāts ar sarūsējušu korpusu jābrāķē). Pieļaujamas tikai nelielas rūsas iezīmes, kurām nav ietekmes uz aparāta drošību. Apzinātās vielas jānotīra un jānokrāso. Spiediena izturības pārbaudi var izlaist, kad iekšējās pārbaudes laikā netiek konstatēti nekādi bojājumi. Pārbaudīt uzlīmes stāvokli un salasāmību. Veikt korpusa iekšpuses vizuālo apskati, sarūsējušu korpusu izbrāķēt. Pieļaujamas tikai nelielas rūsas iezīmes, kurām nav ietekmes uz aparāta drošību. Apzinātās vielas jānotīra. Izskrūvēt sifona cauruli un pārbaudīt tās caurlaidību. Pārbaudīt atsperes stāvokli, rūsas gadījumā to nomainīt. Pilnīgi iztīrīt, ja nepieciešams – izmazgāt un izžāvēt palaišanas mehānisma korpusu. Nomainīt gumijas blīves uz vārsta un palaišanas mehānisma. Pārbaudīt korpusa virsmu, lai atklātu mehāniskus bojājumus vai plaisas. Pārbaudīt vītnes stāvokli. Samontēt palaišanas mehānismu atbilstoši dokumentācijai. Pārbaudīt aparāta šļūtenes tehnisko stāvokli (plaisas ārējā slānī, savienojumu un pievienoto detaļu stāvokli). Ja tiek konstatēti bojājumi – šļūteni nomainīt. Pārbaudīt šļūtenes caurplūdes brīvību. Pārbaudīt atbilstību sertificētajam modelim. Pārpildīt pulveri atbilstoši sertifikātam. Nav pieļaujama sajaukšanās ar citu pulveri. Pēc detaļu salikšanas veikt ugunsdzēsības aparāta salikšanu un uzpildi. Palaišanas mehānisma vītni un gumijas gredzenu sasmērēt ar grafīta smēru. Ieskrūvēt palaišanas mehānismu korpusā un pievilkt ar 35±5 nm izmantojot dinamometrisko atslēgu. Pievienot palaišanas mehānismu slāpekļa uzpildes iekārtai ar kontrolmanometru un uzpildīt ugunsdzēsības aparātu līdz nepieciešamajam spiedienam, kas uzrādīts uz aparāta etiķetes. Veikt ugunsdzēsības aparāta hermētiskuma pārbaudi. Pēc pārbaudes aparātu nožāvēt. Pievienot šļūteni (ja paredzēta modeļa konstrukcijā) un pakalpojuma uzlīmi. Ugunsdzēsības aparātu uzpildei un remontam izmantot tikai ražotāja noteiktās rezerves daļas. Pēc ugunsdzēsības aparātu atvēršanas nodrošināt marķējumu vai uzlikas, kas apliecina, kad ugunsdzēsības aparāts ir ticis atvērts, norādot nākošās atvēršanas datumu.

**Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde**

|  |
| --- |
| **Nosaukums** |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B |

**Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope**

|  |
| --- |
| **Nosaukums** |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope |

**Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana**

|  |
| --- |
| **Nosaukums** |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts |

**Ugunsdzēsības aparātu pieņemšana utilizācija**

|  |
| --- |
| **Nosaukums** |
| Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai |
| Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M. Rudaus-Rudovskis

**2. pielikums**

iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,

labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā\***

**“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,**

**labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21)**

Pretendents, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

vienotais reģistrācijas numurs

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā (personas kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

* piesakās piedalīties iepirkumā “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21);
* apņemas ievērot nolikuma prasības;
* atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
* apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu;
* apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
* apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām” atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

**EUR 12396,69** (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši *euro*, sešdesmit deviņi *centi*) \*\* apmērā **bez pievienotās vērtības nodokļa** (PVN).

(norādīt skaitļiem) (norādīt vārdiem)

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*z.v.*

*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.*

*\*\* Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**3. pielikums**

iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde,

tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija

Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA**

**(FORMA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Darba apraksts** | **Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts** |
| **Veikt jaunu ugunsdzēsības aparātu piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja noteiktajos objektos.** |  |
| **Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope (reizi 12 mēnešos)** |
| Pārbaudīt ugunsdzēsības aparāta korpusa vispārējo tehnisko stāvokli (vai nav bojājumi). Pārbaudīt ražošanas datumu, CE un pārējo marķējumu. Pārbaudīt korpusa krāsas slāņa stāvokli (aparāts ar sarūsējušu korpusu jābrāķē). Pārbaudīt uzlīmes stāvokli un salasāmību. Pārbaudīt palaišanas mehānisma ārējās sastāvdaļas (sviru, korpusa utt. stāvokli). Pārbaudīt blīvējumu. Pārbaudīt vai palaišanas mehānismā nav pulvera pēdas. Pārbaudīt spiediena lielumu tvertnes iekšienē, izmantojot kontroles manometru vai uzspiežot uz manometra skalas. Pārbaudīt aparāta šļūtenes tehnisko stāvokli (plaisas ārējā slānī, savienojumu un pievienoto detaļu stāvokli). Ja tiek konstatēti bojājumi – šļūteni nomainīt. Pārbaudīt šļūtenes caurplūdes brīvību. Pārbaudīt atbilstību sertificētajam modelim. Pārbaudīt pulvera stāvokli, korpusu vairākkārtīgi apgāžot par 180° un pārliecinoties, ka pulveris ir plūstošs. Nosvērt visu ugunsdzēsības aparātu, lai noteiktu ugunsdzēsīgās vielas daudzumu (salīdzinot ar dokumentos minēto). Ugunsdzēsības aparātu uzpildei un remontam izmantot tikai ražotāja noteiktās rezerves daļas. Marķēt ugunsdzēsības aparātu atbilstoši MK noteikumu Nr.238 prasībām. |  |
| **Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana**  |
| Ja ugunsdzēsības aparāts ticis izmantots, ja bojātas ugunsdzēsības aparāta pamat sastāvdaļas vai beidzies ugunsdzēsības pulvera derīguma termiņš. Pirms ugunsdzēsības aparāta labošanas jāveic tā izjaukšana un iztukšošana.Pārliecināties, ka ugunsdzēsības aparātā nav spiediena. Ja neesat pārliecināts par spiediena esamību aparātā – veiciet pasākumus spiediena nolaišanai. To iespējams izdarīt:* Noskrūvējot pārbaudes ventiļa micīti un nospiežot ventiļa vārstu;
* Izskrūvējot manometru līdz atbrīvojas tā gumijas gredzens;
* Lēni atskrūvējot palaišanas mehānismu ļaujot izplūst atlikušajam spiedienam.

Iztukšot aparātu.Pārbaudīt ugunsdzēsības aparāta korpusa vispārējo tehnisko stāvokli (vai nav vītnes vai blīvējošo virsmu bojājumi). Pārbaudīt ražošanas datumu, CE un pārējo marķējumu. Pārbaudīt korpusa krāsas slāņa stāvokli (aparāts ar sarūsējušu korpusu jābrāķē). Pieļaujamas tikai nelielas rūsas iezīmes, kurām nav ietekmes uz aparāta drošību. Apzinātās vielas jānotīra un jānokrāso. Spiediena izturības pārbaudi var izlaist, kad iekšējās pārbaudes laikā netiek konstatēti nekādi bojājumi. Pārbaudīt uzlīmes stāvokli un salasāmību. Veikt korpusa iekšpuses vizuālo apskati, sarūsējušu korpusu izbrāķēt. Pieļaujamas tikai nelielas rūsas iezīmes, kurām nav ietekmes uz aparāta drošību. Apzinātās vielas jānotīra. Izskrūvēt sifona cauruli un pārbaudīt tās caurlaidību. Pārbaudīt atsperes stāvokli, rūsas gadījumā to nomainīt. Pilnīgi iztīrīt, ja nepieciešams – izmazgāt un izžāvēt palaišanas mehānisma korpusu. Nomainīt gumijas blīves uz vārsta un palaišanas mehānisma. Pārbaudīt korpusa virsmu, lai atklātu mehāniskus bojājumus vai plaisas. Pārbaudīt vītnes stāvokli. Samontēt palaišanas mehānismu atbilstoši dokumentācijai. Pārbaudīt aparāta šļūtenes tehnisko stāvokli (plaisas ārējā slānī, savienojumu un pievienoto detaļu stāvokli). Ja tiek konstatēti bojājumi – šļūteni nomainīt. Pārbaudīt šļūtenes caurplūdes brīvību. Pārbaudīt atbilstību sertificētajam modelim. Pārpildīt pulveri atbilstoši sertifikātam. Nav pieļaujama sajaukšanās ar citu pulveri. Pēc detaļu salikšanas veikt ugunsdzēsības aparāta salikšanu un uzpildi. Palaišanas mehānisma vītni un gumijas gredzenu sasmērēt ar grafīta smēru. Ieskrūvēt palaišanas mehānismu korpusā un pievilkt ar 35±5 nm izmantojot dinamometrisko atslēgu. Pievienot palaišanas mehānismu slāpekļa uzpildes iekārtai ar kontrolmanometru un uzpildīt ugunsdzēsības aparātu līdz nepieciešamajam spiedienam, kas uzrādīts uz aparāta etiķetes. Veikt ugunsdzēsības aparāta hermētiskuma pārbaudi. Pēc pārbaudes aparātu nožāvēt. Pievienot šļūteni (ja paredzēta modeļa konstrukcijā) un pakalpojuma uzlīmi. Ugunsdzēsības aparātu uzpildei un remontam izmantot tikai ražotāja noteiktās rezerves daļas. Pēc ugunsdzēsības aparātu atvēršanas nodrošināt marķējumu vai uzlikas, kas apliecina, kad ugunsdzēsības aparāts ir ticis atvērts, norādot nākošās atvēršanas datumu. |  |

|  |
| --- |
| **Darba apraksts** |
| **Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde**  | **Pretendenta piedāvājums\*** |
|  **Nosaukums**  |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C  |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C  |  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B |  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B |  |

|  |
| --- |
| **Darba apraksts** |
| **Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
|  **Nosaukums**  |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope |  |

|  |
| --- |
| **Darba apraksts** |
| **Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **Nosaukums** |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts |  |

|  |
| --- |
| **Darba apraksts** |
| **Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **Nosaukums** |  |
| Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai |  |
| Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai |  |

Paraksts \*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”,*

*vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.*

*\*\* Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā*

*pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**4. pielikums**

iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde,

tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**1.tabula**

**Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piedāvātā cena par 1 (vienu) vienību EUR bez 21% PVN** |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-1 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope | gab. | 1 |  |

**2.tabula**

**Ugunsdzēsības aparātu labošana un atvēršana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piedāvātā cena par 1 (vienu) vienību EUR bez 21% PVN** |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-1 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-3 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts | gab. | 1 |  |

**3.tabula**

**Ugunsdzēsības aparātu pieņemšana utilizācijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piedāvātā cena par 1 (vienu) vienību EUR bez 21% PVN** |
| Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai | gab. | 1 |  |
| Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai | gab. | 1 |  |

**4.tabula**

**Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Piedāvātā cena par 1 (vienu) vienību EUR bez 21% PVN** |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C  | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C | gab. | 1 |  |
| Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C  | gab. | 1 |  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B | gab. | 1 |  |
| Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B | gab. | 1 |  |

Paraksts \*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.*

*\*\* Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

*\*\*\* Pretendenta piedāvātā cena ir fiksēta visā līguma izpildes laikā.*

**5. pielikums**

iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,

labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība**

Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un Pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par iepirkuma uzvarētāju.

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par izmaksu kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku:

| **Nr. p. k.** | **Vērtēšanas kritērijs** | **Novērtēšanas metodika** |
| --- | --- | --- |
| **Novērtēšanas kārtība** | **Algoritms** |
| 1. | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-1**  **tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-1 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K1 = 5 x Cmin/C, kurK1 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| 2. | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K2 = 5 x Cmin/C, kurK2 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju; C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| 3. | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K3 = 5 x Cmin/C, kurK3 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| 4. | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K4 = 5 x Cmin/C, kurK4 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **5.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K5 = 5 x Cmin/C, kurK5 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **6.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K6 = 5 x Cmin/C, kurK6 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **7.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K7= 5 x Cmin/C, kurK7 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **8.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K8= 5 x Cmin/C, kurK8 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **9.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K9= 5 x Cmin/C, kurK9 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **10.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-1 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-1 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K10= 5 x Cmin/C, kurK10 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **11.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K11= 5 x Cmin/C, kurK11 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **12.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-3 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-3 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K12= 5 x Cmin/C, kurK12 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **13.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K13= 5 x Cmin/C, kurK13 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **14.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K14= 5 x Cmin/C, kurK14 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **15.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K15= 5 x Cmin/C, kurK15 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **16.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K16= 5 x Cmin/C, kurK16 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **17.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K17= 5 x Cmin/C, kurK17 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **18.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K18= 5 x Cmin/C, kurK18 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **19.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K19= 5 x Cmin/C, kurK19 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **20.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācija) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācija), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K20= 5 x Cmin/C, kurK20 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **21.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K21= 5 x Cmin/C, kurK21 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **22.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K22= 5 x Cmin/C, kurK22 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **23.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K23= 5 x Cmin/C, kurK23 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **24.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K24= 5 x Cmin/C, kurK24 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **25.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K25= 5 x Cmin/C, kurK25 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **26.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K26= 5 x Cmin/C, kurK26 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |
| **27.** | **Pakalpojuma pozīcijas (Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B (iegāde)) cena:** | Vērtēšanā tiks izmantotas pretendentu piedāvātās cenas pozīcijā (Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B (iegāde)), kas norādītas pretendentu Finanšu piedāvājumos | K27= 5 x Cmin/C, kurK27 – kritērija novērtējuma rezultāts;5 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju;C – vērtējamā piedāvājumā noteiktā cena par pakalpojumu pozīciju. |

**Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, izmantojot šādu formulu:**

**S = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6+ K7+ K8+ K9+ K10+ K11+ K12 + K13+ K14+ K15+ K16+ K17+ K18+ K19+ K20+ K21+ K22+ K23+ K24+ K25+ K26+ K27** kur:

S – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);

K1 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-1 tehniskā apkope;

K2 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-2 tehniskā apkope;

K3 - pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-4 tehniskā apkope;

K4 - pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-6 tehniskā apkope;

K5 - pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-9 tehniskā apkope;

K6 - pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-12 tehniskā apkope;

K7 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-2 tehniskā apkope;

K8 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-3 tehniskā apkope;

K9 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-5 tehniskā apkope;

K10 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-1 labošana un remonts;

K11 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-2 labošana un remonts;

K12 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-3 labošana un remonts;

K13 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-4 labošana un remonts;

K14 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-6 labošana un remonts;

K15 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-9 labošana un remonts;

K16 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāta PA-12 labošana un remonts;

K17 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-2 labošana un remonts;

K18 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-3 labošana un remonts;

K19 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāta OA-5 labošana un remonts;

K20 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Pārnēsājamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai;

K21 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Pārvietojamā ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai;

K22 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāts PA-2 ar turētāju 13A 89B/C (iegāde);

K23 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojuma pozīciju Ugunsdzēsības aparāts PA-4 ar turētāju 27A 144B/C (iegāde);

K24 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāts PA-6 ar turētāju 43A 233B/C (iegāde);

K25 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ugunsdzēsības aparāts PA-9 ar turētāju 55A 233B/C (iegāde);

K26 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-2KG 34B (iegāde);

K27 – pretendenta piedāvātā cena par pakalpojumu pozīciju Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts - OA-5KG 89B (iegāde).

**Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 135.** Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (punktu skaitu).

Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopēju punktu skaitu) uzvarējušais piedāvājums tiks noteikts, ņemot vērā iegūto kritēriju (K22+K23+K24+K25+K26+K27) kopsummu.

**6. pielikums**

iepirkuma “Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,

labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21) nolikumam

**LĪGUMS**

**(PROJEKTS)**

Rīgā, 2018. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_ Līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

**Tukuma novada Dome**, reģistrācijas Nr. 90000050975, juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, turpmāk šī līguma tekstā saukta **“Pasūtītājs”**, kura vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis, no vienas puses, un

*/Izpildītāja nosaukums***/,** reģistrācijas Nr. /*reģistrācijas Nr./,* juridiskā adrese:/*juridiskā adrese*/, turpmāk līguma tekstā saukts **“Izpildītājs”,** kuras vārdā saskaņā ar */pilnvarojošā dokumenta nosaukums/* rīkojas tās valdes loceklis */Vārds, Uzvārds/*, no otras puses

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “Pusēm”, pamatojoties uz Tukuma novada Domes rīkotā iepirkuma **“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope,**

**labošana, atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”** (turpmāk – Iepirkums) Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībā rezultātiem un /*Izpildītāja nosaukums*/ iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs nodrošina ugunsdzēsības aparātu piegādi, uzstādīšanu, pārbaudi, tehnisko apkopi un utilizāciju, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas pievienota kā Līguma 1. pielikums (turpmāk tekstā arī – Pakalpojums).
	2. Izpildītājs Pakalpojumu nodrošina saskaņā ar Ministra kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “*Ugunsdrošības noteikumi*”.
	3. Pakalpojuma sniegšanas vietas un Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādes skaits (Pasūtītāju objekti) noteikti saskaņā ar Līguma 2. pielikumu.
2. **PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UN UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Pasūtītājs pasūta jaunu ugunsdzēsības aparātu piegādi, ugunsdzēsības aparātu pārbaudi un tehnisko apkopi sazinoties telefoniski vai pa e-pastu ar Līguma 9.1.2. apakšpunktā norādīto kontaktpersonu, norādot konkrētu ugunsdzēsības aparāta daudzumu un Pakalpojuma izpildes vietu saskaņā ar Līguma 2. pielikumu.
	2. Izpildītājs Pasūtītāja pārstāvja pieprasījumā norādītajā termiņā, kas nav garāks par 5 (piecām) darba dienu no pieprasījuma saņemšanas, sniedz Pasūtītājam attiecīgo Pakalpojumu.
	3. Pieņemot Izpildītāja veikto Pakalpojumu, Pasūtītājs 5 (piecu darba dienu) laikā pārbauda ugunsdzēsības aparāta, kā arī to uzstādīšanas un tehniskās apkopes sniegšanas kvalitāti, un atbilstību Līgumam. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu – brīdī, kas Puses paraksta Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).
	4. Ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Pakalpojumu Aktu.
	5. Ja Izpildītājs iesniegtajā rakstiskā pretenzijā izteikto minēto pienākumu neizpilda norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešās personas trūkumu novēršanai. Visus izdevumus, kas saistīti ar trešo personu pieaicināšanu un trūkumu novēršanu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt no Izpildītājam izmaksājamajām naudas summām.
	6. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Aktu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir novērsis visus Pasūtītāja konstatētos trūkumus.
3. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Kopējā Līguma summa par Pakalpojumu izpildi ir **EUR 15000,00** (piecpadsmit tūkstoši *eiro*, 00 *centi*), ko veido Līguma summa EUR 12396,69 (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši *euro*, sešdesmit deviņi *centi*) bez PVN un PVN 21% (divdesmit viena procenta) apmērā EUR 2603,31 (divi tūkstošu seši simti trīs *euro*, trīsdesmit viens *cents*).
	2. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var neapgūt visu Līguma 3.1. apakšpunktā norādīto Līguma summu.
	3. Izpildītāja Finanšu piedāvājumā, kas pievienots kā Līguma 3. pielikums norādītās Pakalpojuma cenas ir fiksētas un nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
	4. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā kopš Izpildītāja veiktā attiecīgā Pakalpojuma Akta un rēķina saņemšanas, samaksā Izpildītājam atlīdzību uz tā Līgumā norādīto bankas kontu par izpildīto Pakalpojumu.
	5. Izpildītājs visus rēķinus par Pakalpojumu sagatavo elektroniski un nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi dome@tukums.lv, šādi sagatavoti un nosūtīti rēķini ir derīgi bez paraksta, ja tie satur autorizācijas kodu, un uzskatāmi par saņemtiem brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz iepriekš minēto e-pasta adresi.
	6. Gadījumā, ja Izpildītājs rēķinu iesniedz elektroniski, bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādu rēķinu atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai.
	7. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
4. **PUŠU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA**
	1. **Izpildītājs apņemas:**
		1. sniegt Pakalpojumus pilnā apjomā ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus, kas nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
		2. nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Tehniskā specifikācijā un Pasūtītāja pārstāvja pieprasījumā noteiktās prasības;
		3. nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegs augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti atbilstoši Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām;
		4. nodrošināt Pakalpojumu ietvaros nepieciešamo ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāru, lietu transportēšanu no un uz Pasūtītāja objektiem bez papildu maksas;
		5. nodrošināt, ka Izpildītāja rīcībā ir kvalitatīvai Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums (instrumenti, mēraparāti u.c.), nepieciešamās profesionālās un organizatoriskās spējas, infrastruktūra un apkalpošanas darbu veikšanas metodika;
		6. Pakalpojumus sniegt, nodrošinot netraucētu Pasūtītāja objektu lietotāju darbību;
		7. par saviem līdzekļiem novērst Pakalpojumu trūkumus Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā;
		8. sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma, to pielikumu noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja objektu iekšējos noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā punktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
		9. iesniegt Pasūtītājam Pakalpojumu Aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem;
		10. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Pasūtītāja objektiem, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus tiešos zaudējumus, kas Izpildītāja, tā speciālistu vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies;
		11. kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem vai Pasūtītāja objektu lietotājiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja, tā speciālistu vai apakšuzņēmēju puses;
		12. nodrošināt Pakalpojuma izpildi Līguma 2. pielikumā norādītajās vietās.
	2. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem.
	3. **Pasūtītājs apņemas:**
		1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja objektos, ja tas nepieciešams attiecīgo Pakalpojumu sniegšanai;
		2. Pakalpojuma pieņemšanas brīdī pārliecināties par to kvalitāti un atbilstību veiktajam pasūtījumam un Līguma 2.3. apakšpunktam;
		3. pieņemt Pakalpojumu, kas sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem;
		4. veikt norēķinus par Izpildītāja sniegto Pakalpojumu Līgumā 3.3. apakšpunktā paredzētajā kārtībā.
	4. **Pasūtītājam ir tiesības:**
		1. iesniegt Izpildītājam pretenziju par konstatētajiem trūkumiem un/vai neatbilstībām Pakalpojumu sniegšanā, Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktā un/vai izrakstītajā rēķinā;
		2. neapmaksāt Izpildītājarēķinus par Pakalpojumiem, par kuriem saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs ir iesniedzis rakstveida pretenziju un nav parakstījis Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu;
		3. pieaicināt trešo personu Pakalpojumu sastāvā ietilpstošu darbu veikšanai, ja Izpildītājs neveic minētos darbus un/vai neievēro noteiktos termiņus.
	5. Īpašuma tiesības uz Līguma ietvaros piegādātajiem ugunsdzēsības aparātiem Pasūtītājs iegūst tikai pēc tam, kad ir veicis par tiem pilnu norēķinu apmaksu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto Aktu par ugunsdzēsības aparātu iegādi. Līdz īpašuma tiesību iegūšanai uz ugunsdzēsības aparātiem, Pasūtītājs nav tiesīgs atsavināt ugundzēsības aparātus, kā arī ieķīlāt tos vai veikt citas darbības, kas samazina ugundzēsības aparātu vērtību.
	6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līguma 3.4. apakšpunktā paredzētajā termiņā, Izpildītājs var pieprasīt līgumsodu 0,05 % (nulle, komats, nulle piecu procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas.
	7. Ja Izpildītājs Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā nesniedz Pakalpojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,05 % (nulle, komats, nulle piecu procentu) apmērā par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
5. **LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA**
	1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz vienu gadu, t.i., līdz \_\_.\_\_\_\_\_ vai līdz noteiktai Līguma saistību izpildei.
	2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei.
	3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt citus no Līguma izrietošos pienākumus un atlīdzināt zaudējumus.
6. **Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa**
	1. Izpildītājs atbild par sava personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu. Personāla un apakšuzņēmēju maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
	2. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Pakalpojumu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojumu izpildē.
	3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda personāla nomaiņu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
		1. piedāvātais personāls atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
		2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
		3. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi.
	4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7. **STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**
	1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
8. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Puses nav atbildīgas par savu Līguma noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (*Force Majeure*) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama Līguma saistību izpilde.
	2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē 2 (divu) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu.
	3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.
	4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi.
	5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.
9. **CITI NOTEIKUMI**
	1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (t.sk. tiesīga parakstīt nodošanas – pieņemšans aktu) risinās Pušu pilnvarotās personas:
		1. no Pasūtītāja puses – Aivis Riekstiņš, tālrunis: 29212561, e-pasta adrese: aivis.riekstins@tukums.lv, fakss: 63107243 vai Liene Zērvēna, tālrunis: 63107236, 26611186, liene.zervena@tukums.lv, fakss: 63107243;
		2. no Izpildītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	2. Pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, tajā skaitā parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu.
	3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža.
	4. Jebkāds paziņojums, pieprasījums, vai informācija, kas sniedzama vai pieprasāma saskaņā ar Līgumu, sagatavojama rakstveidā.
	5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
	6. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru par adreses, bankas rēķina vai citu rekvizītu izmaiņām.
	7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 5 (piecām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja un otrs pie Pasūtītāja.
	8. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi:
		1. Tehniskā specifikācija (kopija);
		2. Pakalpojuma sniegšanas vietas un Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādes skaits (Pasūtītāju objekti);
		3. Finanšu piedāvājums (kopija).
10. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS:** | **IZPILDĪTĀJS:** |
| **Tukuma novada Dome** Reģ. Nr. 90000050975Adrese: Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novads, LV 3101Banka: A/S “Swedbank”Konts: LV17HABA0001402040731Kods: HABALV22**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** M. Rudaus-Rudovskis |  |

**1. pielikums**

Tukuma novada Domes iepirkumam

“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde,

tehniskā apkope, labošana, atvēršana un utilizācija”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21)

Pie Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskā specifikācija**

**(kopija)**

**2. pielikums**

Tukuma novada Domes iepirkumam

“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana,

atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21)

Pie Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pakalpojuma sniegšanas vietas un jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādes skaits\*

(Pasūtītāja objekti)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Struktūra** | **Apakšstruktūra** | **Daudzums** | **Daudzums obj.** |
| Dzirciema internātskola | Dzirciema internātskola |   | 8 |
| Dzirciema internātskola | Dzirciema internātskolas galdniecības ēka |   | 2 |
| Dzirciema internātskola | Dzirciema internātskolas dzīvojamā ēka |   | 2 |
| Dzirciema internātskola | Dzirciema internātskolas katlu telpa |   | 2 |
| **Dzirciema internātskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **14** |   |
| Džūkstes pamatskola | Džūkstes pamatskola |   | 4 |
| Džūkstes pamatskola | Džūkstes pamatskolas bērnudārzs, sākumsskola |   | 1 |
| Džūkstes pamatskola | Džūkstes pamatskolas sporta zāle |   | 1 |
| **Džūkstes pamatskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **6** |   |
| Irlavas 1. Bibliotēka | Irlavas 1. Bibliotēka |   | 1 |
| **Irlavas 1. Bibliotēka, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Irlavas 2. Bibliotēka | Irlavas 2. Bibliotēka |   | 1 |
| **Irlavas 2. Bibliotēka, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Irlavas bērnunams-patversme | Irlavas bērnunams-patversme |   | 7 |
| **Irlavas bērnunams-patversme, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **7** |   |
| Irlavas Kultūras nams | Irlavas Kultūras nams |  | 2 |
| **Irlavas Kultūras nams, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **2** |   |
| Irlavas pagasta pārvalde | Irlavas pagasta pārvalde |   | 3 |
| **Irlavas pagasta pārvalde, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **3** |   |
| Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" | Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" struktūra "Kausis"  |   | 6 |
| Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" | Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" struktūra "Kausis"  |   | 1 |
| **Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **7** |   |
| Irlavas Sporta nams | Irlavas Sporta nams |  | 1 |
| **Irlavas Sporta nams, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Irlavas vidusskola | Irlavas vidusskola |   | 2 |
| Irlavas vidusskola | Irlavas vidusskola (zēnu mājturība) |   | 2 |
| Irlavas vidusskola | Irlavas vidusskola (ēdnīca) |   | 1 |
| **Irlavas vidusskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **5** |   |
| Lestenes Bibliotēka | Lestenes Bibliotēka |   | 2 |
| **Lestenes Bibliotēka, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **2** |   |
| Lestenes Brāļu kapu piemiņas istaba | Lestenes Brāļu kapu piemiņas istaba |   | 1 |
| **Lestenes Brāļu kapu piemiņas istaba, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Lestenes feldšeru punkts | Lestenes feldšeru punkts |   | 2 |
| **Lestenes feldšeru punkts, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **2** |   |
| Lestenes pagasta pakalpojumu centrs | Lestenes pagasta pakalpojumu centrs |   | 0 |
| **Lestenes pagasta pakalpojumu centrs, kopējais ugunsdzēsību aparātu skaits** |   | **0** |   |
| Lestenes Tautas nams | Lestenes Tautas nams |  | 0 |
| **Lestenes Tautas nams, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **0** |   |
| Lestenes Tautas nams (Telpa kur stāv briketes) | Lestenes Tautas nams (Telpa kur stāv briketes) |   | 1 |
| **Lestenes Tautas nams (Telpa kur stāv briketes), kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Pūres pamatskola | Sporta halle |  | 2 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskolas vecā ēka |  | 1 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskolas jaunā ēka bez virtuves |  | 1 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskolas virtuve |  | 2 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskola "Rūķīši" |  | 1 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskolas katlu māja |  | 1 |
| Pūres pamatskola | Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle |  | 4 |
| **Pūres pamatskola Total** |   | **12** |   |
| Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" | Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" |   | 4 |
| Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" | Šķūnis |   | 1 |
| **Pūres pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte" Total** |   | **5** |   |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres ambulance |   | 0 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres bibliotēka |   | 0 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres bibliotēkas katlu māja |   | 0 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Bibliotēka Lamiņos |   | 0 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Sociālā māja "Lāmas" |   | 0 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Darbnīca - garāža Pūrē |   | 1 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Katlu māja Pūrē |   | 1 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres pagasta nams |   | 1 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres tautas nams |   | 1 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Pūres pagasta nama katlu māja |   | 1 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Katlu māja Jaunsātos |   | 2 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Jansātu pagasta nams |   | 2 |
| Pūres un Jaunsātu pagasti | Jaunsātu tautas nams |   | 3 |
| **Pūres un Jaunsātu pagasti, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **12** |   |
| Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde | Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde |   | 6 |
| **Sēmes sākumskola un pirmsskolas izglītības iestāde, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **6** |   |
| Sēmes un Zentenes pagasti | Sēmes pagasta ēka un bibliotēka |   | 2 |
| Sēmes un Zentenes pagasti | Sēmes sporta centrs |   | 6 |
| Sēmes un Zentenes pagasti | Sēmes tautas nams |   | 1 |
| Sēmes un Zentenes pagasti | Zentenes pagasta ēka, bibliotēka un tautas nams |   | 0 |
| **Sēmes un Zentenes pagasti, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **9** |   |
| Slampes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" | Slampes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" |   | 6 |
| **Slampes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **6** |   |
| Slampes un Džūkstes pagasts | Bibliotēka "Pienava" |   | 1 |
| Slampes un Džūkstes pagasts | Džūkstes 1. bibliotēka |   | 2 |
| Slampes un Džūkstes pagasts | Džūkstes Biedrības nams |   | 2 |
| Slampes un Džūkstes pagasts | Slampes Kultūras pils |   | 6 |
| **Slampes un Džūkstes pagasts, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **11** |   |
| Tukuma 2. pamatskola | Tukuma 2. pamatskola |   | 0 |
| **Tukuma 2. pamatskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **0** |   |
| Tukuma 2. vidusskola | Tukuma 2. vidusskola |   | 24 |
| Tukuma 2. vidusskola | Tukuma 2. vidusskolas (mazā skola) |   | 6 |
| Tukuma 2. vidusskola | Tukuma 2. vidusskola (garāža) |   | 1 |
| **Tukuma 2. vidusskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **30** |   |
| Tukuma 3. pamatskola | Tukuma 3. pamatskola |   | 4 |
| Tukuma 3. pamatskola | Tukuma 3. pamatskola (Ķepa) |   | 3 |
| **Tukuma 3. pamatskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **7** |   |
| Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola | Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola |   | 7 |
| **Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **7** |   |
| Tukuma Internātpamatskola | Tukuma Internātpamatskola |   | 9 |
| Tukuma Internātpamatskola | Tukuma internātpamatskolas internāts |   | 4 |
| Tukuma Internātpamatskola | Tukuma internātpamatskolas internāta (kurtuve) |   | 1 |
| **Tukuma Internātpamatskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **14** |   |
| Tukuma Izglītības pārvalde (Sporta iela 1) | Tukuma Izglītības pārvalde (Sporta iela 1) |   | 0 |
| **Tukuma Izglītības pārvalde (Sporta iela 1), kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **0** |   |
| Tukuma Mākslas skola | Tukuma Mākslas skola ( Lielā iela 25) |   | 0 |
| Tukuma Mākslas skola | Tukuma Mākslas skola ( Lielā iela 27) |   | 1 |
| **Tukuma Mākslas skola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Tukuma Mūzikas skola | Tukuma Mūzikas skola (Baznīcas iela 2) |   | 4 |
| Tukuma Mūzikas skola | Tukuma Mūzikas skola (Pils iela 18) |   | 1 |
| **Tukuma Mūzikas skola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **5** |   |
| Tukuma pilsētas Kultūras nams | Tukuma pilsētas Kultūras nams |   | 5 |
| **Tukuma pilsētas, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **5** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons" |   | 2 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **2** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" |   | 2 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **2** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" |   | 1 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **1** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija" |   | 0 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **0** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" |   | 5 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **5** |   |
| Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" | Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte" |   | 7 |
| **Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **7** |   |
| Tukuma Raiņa ģimnāzija | Tukuma Raiņa ģimnāzija |   | 8 |
| Tukuma Raiņa ģimnāzija | Tukuma Raiņa ģimnāzijas dienesta viesnīca |   | 2 |
| Tukuma Raiņa ģimnāzija | Tukuma Raiņa ģimnāzijas sporta halle |   | 3 |
| **Tukuma Raiņa ģimnāzija, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **13** |   |
| Tukuma Sociālais dienests | Tukuma Sociālais dienests (Tidaholmas 1) |   | 3 |
| Tukuma Sociālais dienests | Tukuma Sociālais dienests (Dārza 11/13) |   | 0 |
| Tukuma Sociālais dienests | Tukuma Sociālais dienests ("Rīti") |   | 0 |
| Tukuma Sociālais dienests | Tukuma Sociālais dienests (Dārzniecības iela) |   | 1 |
| Tukuma Sociālais dienests | Tukuma Sociālais dienests (Mežrozītes) |   | 0 |
| **Tukuma Sociālais dienests, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **4** |   |
| Tukuma Sporta skola | Tukuma Sporta skola |   | 0 |
| Tukuma Sporta skola | Tukuma Sporta skola (Šautuve)kopā visa ēka |   | 7 |
| Tukuma Sporta skola | Tukuma Sporta skola (futbola telpas) |   | 1 |
| **Tukuma Sporta skola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **8** |   |
| Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola | Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola |   | 4 |
| **Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **4** |   |
| Tumes un Degoles pagasts | Tumes un Degoles pagasta pārvalde |   | 7 |
| Tumes un Degoles pagasts | Degoles pakalpojumu centrs |   | 1 |
| Tumes un Degoles pagasts | Degoles bibliotēka |   | 2 |
| Tumes un Degoles pagasts | Sociālais dienests-Degolē |   | 0 |
| Tumes un Degoles pagasts | Lazdu bibliotēka |   | 1 |
| Tumes un Degoles pagasts | PII "Bitīte" Degolē |   | 1 |
| Tumes un Degoles pagasts | Tradīciju zāle Degolē kopā ar feldšeru punktu |   | 1 |
| **Tumes un Degoles pagasts, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **13** |   |
| Tumes vidusskola | Tumes vidusskola |   | 26 |
| Tumes vidusskola | Tumes pirmsskolas izglītības iestāde |   | 2 |
| **Tumes vidusskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **28** |   |
| Zemgales vidusskola | Zemgales vidusskola |   | 26 |
| **Zemgales vidusskola, kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits** |   | **26** |   |
| **Kopējais ugunsdzēsības aparātu skaits Tukuma novada pašvaldības iestādēs** |   | **296** | **297** |

\* *Pakalpojuma sniegšanas vietas un jaunu ugunsdzēsības aparātu iegādes skaits var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma.*

**3. pielikums**

Tukuma novada Domes iepirkumam

“Jaunu ugunsdzēsības aparātu iegāde, tehniskā apkope, labošana,

atvēršana un utilizācija Tukuma novada pašvaldības vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/21)

Pie Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**(kopija)**